# 第一步　极热无风气象条件下的源-荷供需失衡模型

极热无风（Extreme-Heat / No-Wind）是一类典型的复合型极端气象事件：高温叠加近地面静风（常伴随枯水、强辐照、高湿）。 它会从”源侧”和”荷侧”两个方向同时恶化电力系统的供需平衡：

- 源侧：发电设备效率随温度/水情/风况下降，最大可用出力（或可发电量）减小；

- 荷侧：制冷需求激增，用电额定功率上升。

本节给出两侧的数学模型：源侧四类机组的最大出力公式与调度区间约束，荷侧负荷分类与温度响应公式。 所有符号与代码实现（matlab/derate_sources.m、matlab/load_temperature.m、verify/models.py）一一对应。

约定：功率单位 MW，基准容量 SB=100 MVA，环境温度 T（℃），辐照度 G（W/m²），风速 v（m/s）。

## A．源侧失衡：四类机组最大出力与调度约束

极热无风下，四类机组分别受不同物理机理影响而降容。下面对每一类给出最大出力公式与调度区间特性/约束。

### A.1 火电机组（Thermal，含燃煤 / 燃气）

机理：环境温度升高 → 进气/冷却空气密度下降、凝汽器循环冷却水温升高、背压增大、冷端效率下降，导致额定出力能力下降（高温降容 / derating）。燃气轮机对进气温度尤其敏感。

最大出力公式（一次线性降容模型）：

PG,imaxT=PG,irated⋅[ 1−αi T−Tref ]+,  i∈Gthermal

其中 ⋅+=max⋅,0，Tref 为额定参考温度（取 35 ℃），αi 为温度降容系数：

αi=αcoal=0.005 /℃,燃煤αgas=0.009 /℃,燃气

文献来源：高温/冷却受限使火电夏季可用容量下降的线性降容机理见 van Vliet 等 [1]（夏季平均可用容量下降 4.4%–19%）与 Linnerud 等 [2]（环境/冷却温度每升 1℃ 出力约降 0.15%–0.5%）；燃气轮机进气温度升高显著降出力（αgas>αcoal）的依据见 de Sá 与 Al Zubaidy [3]。

调度区间特性与约束：火电为可调度（dispatchable）机组，具有最小技术出力、爬坡限制与启停状态。令 ui,t∈{0,1} 表示机组 i 在时段 t 的开机状态，则：

ui,t PG,i≤PG,i,t≤ui,t PG,imaxT,  PG,i=min​λiminPG,irated, PG,imaxT

−Ri↓Δt ≤ PG,it−PG,it−1 ≤ Ri↑Δt 多时段爬坡

当 ui,t=0 时，PG,i,t=0；当 ui,t=1 时，机组出力被限制在最小技术出力与最大可用出力之间。本文算例为单时段快照，代码中将爬坡约束折算为开机状态下的调度区间，再由 ui 控制火电机组开停。

最小出力率 λimin：燃煤取 0.30、燃气取 0.20（燃气调峰能力更强）。 高温降容后若 PG,imaxT<λiminPG,irated，则令 PG,i=PG,imaxT 以保可行。

### A.2 水电机组（Hydro）

机理：极热常伴枯水/低水头与强蒸发，可用流量 Q 与净水头 H 下降；且水库可用电量有限（能量约束）。瞬时出力遵循水能转换：

PH,i=ρ g ηi Qi Hi

最大出力公式（枯水折减）：以可用出力系数 khydro 反映水情对额定出力的折减：

PH,imax=khydro⋅PH,irated,  khydro=0.85

文献来源：水能-出力转换公式 P=ρgηQH 为水电基本关系，见 Paish [4]；以出力系数折减反映枯水/低水头与水库可用电量约束亦属常规处理。

调度区间特性与约束：水电为灵活/调峰机组，爬坡快，但受水库可用电量约束（多时段）。本文不对水电机组设置启停二进制变量，其出力在连续区间内优化：

0≤PH,i≤PH,imax,  t​PH,it Δt ≤ EH,iavail

在本”基准状态（单时段快照）“中，能量约束折算为出力上限折减 khydro。

### A.3 风电机组（Wind）

机理：出力由风速决定，遵循分段风速-功率曲线；“无风”工况下风速低于切入风速，出力近乎为零。

最大出力公式：

PW,imaxv=PW,irated⋅0,v<vci 或 v>vcov3−vci3vr3−vci3,vci≤v<vr1,vr≤v≤vco

切入 vci=3、额定 vr=12、切出 vco=25（m/s）。极热无风取 v=2 m/s<vci，故 PW,imax≈0。

文献来源：切入/额定/切出三段式风速-功率曲线见 Manwell 等《Wind Energy Explained》[5]；额定区前采用立方近似 ∝v3 的依据与精度评估见 Carrillo 等 [6]。

调度区间特性与约束：风电为不可调度（非计划）电源，仅可在最大可用出力内被消纳或弃风：

0≤PW,i≤PW,imaxv

### A.4 光伏机组（Solar PV）

机理：出力正比于辐照度，但电池温度升高会因负温度系数降低转换效率；极热下电池温度远高于环境温度。

最大出力公式：

Tcell=T+NOCT−20800 G,  PPV,imax=PPV,iSTC⋅GGSTC⋅[ 1+γ Tcell−TSTC ]+

参数：GSTC=1000 W/m2，TSTC=25 ℃，NOCT=45 ℃，功率温度系数 γ=−0.004 /℃。

文献来源：功率随电池温度线性下降的关系 P=PSTCGGSTC1+γTcell−TSTC 见 Skoplaki 与 Palyvos 的综述 [7]；NOCT 电池温度模型 Tcell=T+NOCT−20800G 为 IEC 标准定义，见 Duffie 与 Beckman [8]。

调度区间特性与约束：光伏同为不可调度电源，可消纳或弃光：

0≤PPV,i≤PPV,imaxG,T

### A.5 源侧降容汇总（本算例 T=40℃, v=2 m/s, G=900 W/m2）

| 机组类型 | 降容机理 | 关键系数 | 极热可用出力 / 额定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火电-燃煤 | 高温冷端降效 | α=0.005 | 1−0.00540−35=97.5% |
| 火电-燃气 | 进气温升降效 | α=0.009 | 1−0.00940−35=95.5% |
| 水电 | 枯水/低水头 | k=0.85 | 85.0% |
| 风电 | 无风 v<vci | — | ≈0% |
| 光伏 | 高温负温度系数 | γ=−0.004 | ≈74.5% |

可见极热无风下源侧总可用出力显著低于铭牌容量，风电几乎全失、光伏与水电明显折减、火电小幅降容。

## B．荷侧失衡：负荷分类与温度响应

极热条件下空调/制冷负荷激增，节点用电需求随温度上升。负荷从两个维度分类：

- 按温度敏感性：刚性基荷（与温度无关）+ 温敏空调负荷（随温度增长）；

- 按供电可靠性等级：一级（关键）/ 二级（重要）/ 三级（可中断），对应不同的切负荷惩罚（VOLL）。

### B.1 按温度敏感性分类——节点需求温度响应公式

设节点 j 常温基准负荷为 PDj0，按比例 ρcool 拆为温敏空调负荷、ρrigid=1−ρcool 拆为刚性基荷：

- 刚性基础负荷（照明、工业基础工艺等，与温度无关）：

PDjrigid=ρrigid PDj0

- 温敏空调负荷（随温升线性增长）：

PDjcoolT=ρcool PDj0 [ 1+β T−TL0 ]+

- 节点温度修正总需求：

DjT=PDjrigid+PDjcoolT=ρrigidPDj0+ρcoolPDj0[1+βT−TL0]+

参数：温敏比例 ρcool=0.40，舒适基准温度 TL0=30 ℃，空调温度灵敏度 β=0.020 /℃。 本算例 T=40℃ 时，单节点需求 Dj=1.08 PDj0，全网负荷由 6254 MW 升至约 6755 MW。

文献来源：用电负荷随气温近似线性增长（高于舒适温度后空调负荷占主导）见 Sailor 与 Muñoz [9]；每升温 1℃ 用电量约增 2%–4% 的灵敏度（β 取值依据）见 Sailor [10]。

### B.2 按可靠性等级分类——切负荷优先级

将节点总需求 DjT 按等级比例 ξk 拆分为三级，赋予不同失负荷价值（Value of Lost Load）：

Dj,kT=ξk DjT,  k​ξk=1

| 等级 k | 名称 | 比例 ξk | 切负荷惩罚 VOLLk ($/MWh) | 典型负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级（关键） | 0.20 | 10000 | 医院、数据中心、重要公共设施 |
| 2 | 二级（重要） | 0.30 | 5000 | 一般工商业 |
| 3 | 三级（可中断） | 0.50 | 1000 | 可中断/可调节用户 |

文献来源：负荷按供电可靠性划分为一/二/三级源自国家标准 GB 50052《供配电系统设计规范》[11]；以失负荷价值（VOLL，VOLLk）量化各等级切负荷的经济损失，其概念、测算方法与典型取值范围见 Schröder 与 Kuckshinrichs 的综述 [12]。

该分级使优化在不得不切负荷时，优先切除惩罚最低的三级（可中断）负荷，保障关键负荷供电——这正是源-荷失衡下”有序用电/精准切负荷”的建模基础。

切负荷决策变量 sj,k 满足：

0≤sj,k≤Dj,kT

节点实际供电需求 = DjT−k​sj,k。

下一步（见 docs/02_最优潮流调度模型.md）将以上源侧出力区间约束与荷侧需求/切负荷约束，嵌入直流最优潮流，构建”最小化切负荷惩罚 + 发电成本”的源-荷失衡优化调度模型。

## 参考文献

各公式与对应文献来源汇总如下（编号与正文 [n] 一一对应）。

源侧——火电高温降容

- van Vliet, M. T. H., Yearsley, J. R., Ludwig, F., Vögele, S., Lettenmaier, D. P., Kabat, P. (2012). Vulnerability of US and European electricity supply to climate change. Nature Climate Change, 2(9), 676–681. DOI: 10.1038/nclimate1546.

- Linnerud, K., Mideksa, T. K., Eskeland, G. S. (2011). The impact of climate change on nuclear power supply. The Energy Journal, 32(1), 149–168. DOI: 10.5547/ISSN0195-6574-EJ-Vol32-No1-6.

- de Sá, A., Al Zubaidy, S. (2011). Gas turbine performance at varying ambient temperature. Applied Thermal Engineering, 31(14–15), 2735–2739. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2011.04.045.

源侧——水电

- Paish, O. (2002). Small hydro power: technology and current status. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 6(6), 537–556. DOI: 10.1016/S1364-0321(02)00006-0.

源侧——风电

- Manwell, J. F., McGowan, J. G., Rogers, A. L. (2009). Wind Energy Explained: Theory, Design and Application (2nd ed.). John Wiley & Sons. （切入/额定/切出风速与功率曲线，第 2、3 章）

- Carrillo, C., Obando Montaño, A. F., Cidrás, J., Díaz-Dorado, E. (2013). Review of power curve modelling for wind turbines. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 21, 572–581. DOI: 10.1016/j.rser.2013.01.012.

源侧——光伏

- Skoplaki, E., Palyvos, J. A. (2009). On the temperature dependence of photovoltaic module electrical performance: A review of efficiency/power correlations. Solar Energy, 83(5), 614–624. DOI: 10.1016/j.solener.2008.10.008.

- Duffie, J. A., Beckman, W. A. (2013). Solar Engineering of Thermal Processes (4th ed.). John Wiley & Sons.（NOCT 电池温度模型，亦见 IEC 61215 / IEC 61853-2）

荷侧——温度响应

- Sailor, D. J., Muñoz, J. R. (1997). Sensitivity of electricity and natural gas consumption to climate in the USA — Methodology and results for eight states. Energy, 22(10), 987–998. DOI: 10.1016/S0360-5442(97)00034-0.

- Sailor, D. J. (2001). Relating residential and commercial sector electricity loads to climate — Evaluating state level sensitivities and vulnerabilities. Energy, 26(7), 645–657. DOI: 10.1016/S0360-5442(01)00023-8.

荷侧——负荷分级与切负荷惩罚（VOLL）

- 中华人民共和国住房和城乡建设部. (2009). 《供配电系统设计规范》GB 50052—2009. 北京: 中国计划出版社.（电力负荷一级/二级/三级分级）

- Schröder, T., Kuckshinrichs, W. (2015). Value of Lost Load: An efficient economic indicator for power supply security? A literature review. Frontiers in Energy Research, 3, 55. DOI: 10.3389/fenrg.2015.00055.

说明：上述文献为各公式的模型形式与机理来源；模型中具体参数取值（如 α、khydro、β、VOLLk 等）为在文献给出的合理范围内、为构造”极热无风”典型失衡场景而设定的算例参数，可据实际系统数据替换。