# 第四步　极热条件下元件故障概率模型

极热（高温叠加无风、强辐照）不仅从源-荷两侧恶化供需平衡（见 docs/01），还会显著 抬升电网元件的故障概率：高温加速变压器绝缘老化、削弱机组冷却与电力电子可靠性、 抬高架空线导线温度并加剧弧垂/退火。本节在第二步 DC-OPF 求得的系统运行基准状态 （docs/03 第 11 节：各发电机出力 PG、线路潮流、节点相角）之上，建立 三类元件的故障概率模型，并代入修改版 IEEE 39 节点算例，给出每台发电机、每台节点变压器、 每条线路的具体故障概率。

后续分析建模假设（变压器）：从本节及后续分析起，每个非电源节点（无发电机的节点） 配置一台同型号变压器（共 29 台，即 bus 1–29；10 个电源节点 bus 30–39 不设节点变压器）。 各台变压器热参数完全相同。这与 docs/03 第 11.5–11.6 节 DC-OPF 支路拓扑中 tap≠0 的 12 条并网变压器支路是不同层级的对象：后者用于网络潮流计算，前者描述节点变压器的可靠性。

为何变压器公式不使用有功负载比：本研究的最优潮流为直流潮流(DC-OPF)， 只有有功功率、没有无功功率与电压幅值。而变压器的发热/负载本质上取决于 视在功率（有功与无功的合成），DC 解无法提供。因此变压器故障概率不采用有功负载比， 改由环境温度驱动——这正是极热场景中可被准确刻画、且对绝缘老化起主导作用的应力源 （见下文 A 节）。

核心思想（与”求基准状态正是为后续求故障概率”一致）： - 节点变压器：环境温度 θa → 热点温度（铭牌额定温升）→ Arrhenius 老化 → 故障概率； - 发电机功率 PG → 出力率 ℓ → 应力协变量 → 电源故障概率； - 线路潮流 → 导线电流/负载比 → 导线温度 → 线路故障概率。

所有公式均给出文献来源（以 IEEE Transactions 为主），并结合极热场景 （T=40 ℃、v=2 m/s、G=900 W/m2）赋值。 MATLAB 实现：matlab/fault_probability.m、matlab/conductor_temperature.m、 matlab/fault_params.m；Python 验证：verify/fault_probability.py（数值一致）。

## 0. 统一框架：从应力到故障概率

三类元件均采用应力相关故障率 → 评估窗口故障概率的统一框架。设元件在极热条件下的 （条件）故障率为 λ（次/年），在一次持续高温事件评估窗口 Δt 内、以齐次 泊松/指数寿命近似，故障概率为：

Pf=1−exp​−λ Δt

其中 λ 由”正常条件基准故障率 λ0“经极热应力因子放大得到。本算例取评估窗口 Δt=24 h（一个持续高温日），λ0 与年时数 8760 h 换算。 该”基准故障率 × 应力加速/比例因子”的形式即可靠性评估中将运行/老化应力并入故障率的标准 做法 [2][7][8]。

## A. 变压器故障概率模型

### A.1 节点变压器配置与机理

配置规则（后续分析统一采用）：

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 配置位置 | 每个非电源节点（39 节点中除 10 个发电机母线外的 29 个节点，即 bus 1–29） |
| 型号 | 全部相同，热参数见 fault_params.m（ΔθTO,R、ΔθH,R、B 等） |
| 不计节点变压器 | 10 个电源节点：bus 30–39 |
| 驱动量 | 环境温度 θa（极热 40 ℃）；不使用有功负载比（见下） |

为何不用有功负载比：本研究为直流潮流(DC-OPF)，仅含有功功率，无无功功率与电压幅值； 而变压器的铜耗/发热取决于视在功率 S=P2+Q2，DC 解无法给出 Q 与 S。 若强行以有功潮流构造负载比 K=P/Srated，会把”不完整的有功量”当作变压器热负载， 物理上并不严谨。故本模型剥离有功负载比，转而以极热场景中可被准确刻画、且对绝缘老化 起主导作用的环境温度作为驱动量；变压器按铭牌额定负载的设计热点温升计。

变压器寿命主要由其纤维素绝缘的热老化决定，老化速率由绕组热点温度（HST） θH 主导；极热使环境温度升高、推高热点温度，从而加速老化、抬升故障概率 [1][3][5]。 建模分三步：环境温度 → 热点温度 → 老化加速 → 故障概率。

### A.2 热点温度（IEEE Std C57.91-2011，铭牌额定负载、环境温度驱动）

变压器在铭牌额定负载下的热点温度等于环境温度加上额定（设计）热点温升：

θH=θa+ΔθHS,R,  ΔθHS,R=ΔθTO,R+ΔθH,R

- θa：环境温度（极热取 40 ℃）；

- ΔθTO,R：额定负载顶层油温升（取 55 ℃）；

- ΔθH,R：额定负载热点对顶油温差（取 25 ℃）；

- 额定热点温升 ΔθHS,R=55+25=80 ℃（IEEE 65℃-rise 绝缘的设计值）。

极热 θa=40 ℃ 时 θH=120 ℃。

文献来源：热点温度分解 θH=θa+ΔθTO+ΔθW 及额定温升设计值 取自 IEEE Std C57.91-2011 变压器负载导则 [1]；其在电网风险评估中的应用见 Soleimani 等 [5] 与 Fu、McCalley、Vittal [3]。本研究因 DC-OPF 不含无功而采用额定负载下的热点温升， 仅保留对环境温度的依赖。

### A.3 Arrhenius 老化加速因子与故障概率

绝缘热老化遵循 Arrhenius 反应速率，寿命 λlifeθH=A eB/θH+273； 相对正常运行点 θH,ref 的老化加速因子（FAA）为 [1][5]：

FAAθH=exp​BθH,ref+273−BθH+273

其中 Arrhenius 常数 B=15000、参考热点温度 θH,ref=110 ℃ （=30 ℃ 环境 +80 ℃ 额定温升，65 ℃-rise 绝缘正常寿命点），均取自 IEEE Std C57.91-2011。 FAA>1 表示老化（等效危险率）被加速。将老化加速因子作为基准故障率的放大系数 （Arrhenius-Weibull 危险率随老化加速的体现 [2][4][5]）：

λT=λT,0⋅FAAθHθa,  Pf T=1−exp​−λT Δt

正常条件基准故障率取 λT,0=0.020 /yr（高压变压器典型值）。

文献来源：用 Weibull 分布刻画变压器故障、并令其特征寿命服从 Arrhenius 关系 （Arrhenius-Weibull 模型）见 Soleimani、Kezunovic、Butenko [5]；将老化（热加速）失效并入 电力系统可靠性评估、以加速危险率表达故障概率的方法见 W. Li [2]；变压器按年龄/负载的 临界性与系统可靠性影响见 Awadallah、Milanović、Jarman [4]。

## B. 电源（发电机）故障概率模型

### B.1 机理与建模思路

极热对四类机组的可靠性影响不同：高温压缩火电/燃机冷却与进气裕度、并在高出力下加剧 热-机械应力；光伏逆变器与组件在高电池温度下故障率上升；水电相对稳健；风电在 无风工况近乎停转、机械应力低但仍受高温影响。实证研究表明各类机组在高温下的强迫停运率 （FOR）均上升，且燃气机组对极端气温尤其敏感、核电/燃煤在高负载下亦有附加惩罚 [6]。

### B.2 比例风险（应力相关强迫停运率）

采用 Cox 比例风险 / Logistic 应力模型 [6][7]：机组故障率在基准率 λ0 上，按 “温度应力 + 出力应力”两个协变量指数放大。由基准状态的发电机出力 PG 得出力率 ℓi=PG,i/PG,irated：

λG,i=λ0, τi⋅exp​ aTτi Teff,i−T0+aLτi ℓi ,  Pf Gi=1−exp​−λG,i Δt

- τi∈{coal, gas, hydro, wind, solar} 为机组类型；

- Teff,i：有效温度应力——火/水/风电取环境温度 T=40 ℃，光伏取电池温度 Tcell=T+NOCT−20800G=68.1 ℃（与 docs/01 光伏模型一致）；

- T0=25 ℃ 为参考温度；aT,aL 为温度/出力应力灵敏度系数。

分类型参数（在文献区间内取值，燃气温度灵敏度最高、风/光基准率较高）：

| 类型 τ | λ0 (次/年) | aT (1/℃) | aL |
| --- | --- | --- | --- |
| 火电-燃煤 coal | 4.0 | 0.020 | 0.60 |
| 火电-燃气 gas | 5.0 | 0.030 | 0.70 |
| 水电 hydro | 2.0 | 0.008 | 0.30 |
| 风电 wind | 6.0 | 0.015 | 0.40 |
| 光伏 solar | 5.0 | 0.012 | 0.50 |

文献来源：将发电机强迫停运/恢复概率建模为温度、负载等协变量的（Logistic/比例风险）函数， 并定量给出各类机组对极端气温的依赖（燃气、核电、燃煤在高温/高负载下停运率上升）见 Murphy、Sowell、Apt [6]；比例风险模型 λ=λ0expβ​⊤x 的一般形式见 Cox [7]；强迫停运率（FOR）作为可靠性基本参数见 Billinton、Allan [8]。

## C. 线路（架空线）故障概率模型

### C.1 机理与建模思路

极热无风下，架空线导线温度升高由四方面叠加：高环境温度（40 ℃）、低风速（2 m/s， 对流散热弱）、强太阳辐射（900 W/m2）以及线路潮流产生的焦耳热（∝I2）。 导线温度过高将引起金属退火/抗拉强度下降、弧垂增大、对地/对物间隙不足而闪络，从而抬升 线路故障/跳闸概率 [9][10]。建模分两步：潮流 → 导线温度（IEEE Std 738）→ 应力 → 故障概率。

### C.2 导线温度（IEEE Std 738 稳态热平衡）

由基准状态的线路潮流得负载比 β=Pij/rateA，导线电流 I=β IR（IR 为代表性导线额定电流，见下）。稳态热平衡方程为 [9][10]：

I2RTc⏟焦耳热+qs⏟日照吸热=qcTc⏟对流散热+qrTc⏟辐射散热

- 对流散热 qc：取强迫对流（低/高风速两式）与自然对流之较大者；

- 辐射散热 qr=17.8 D εTc+273/1004−Ta+273/1004；

- 日照吸热 qs=α G D；电阻 RTc 随温度线性插值。

以代表性 Drake 795 kcmil 26/7 ACSR 导线（D=28.14 mm，R25=7.283×10−5、 R75=8.688×10−5 Ω/m，ε=α=0.5）。额定电流 IR 定义为 “基准天气（25 ℃、2 m/s、无日照）下使导线达连续运行温度 75 ℃ 的电流”， 本算例 IR=1496.1 A。该方程用二分法求解 Tc。

文献来源：由电流与气象（环境温度、风速、日照）经热平衡方程求导线温度的标准方法见 IEEE Std 738 [9]；导线温度→弧垂→闪络→线路停运的随机风险机理与”导线温度随机模型”见 Wan、McCalley、Vittal [10]。

### C.3 温度/过载应力故障概率

导线温度超过连续运行参考温度 Tc,ref=75 ℃ 触发退火/弧垂应力，潮流过载 （β>1）触发附加应力，二者指数放大基准故障率：

λL=λL,0⋅exp​ bT Tc−Tc,ref++bS β−1+ ,  Pf L=1−exp​−λL Δt

其中 ⋅+=max⋅,0，基准故障率 λL,0=0.80 /(回·年)， 温度应力系数 bT=0.030 /℃，过载应力系数 bS=1.50。

文献来源：以气象/运行应力指数放大线路故障率（天气相关故障率模型）见 Zhou、Pahwa、Yang [11] 与 Panteli、Mancarella 等的脆弱性/韧性建模 [12]； 随气象变化的时变线路故障率方法见 Wang 等 [13]。

## D. 算例结果：IEEE 39 节点各元件故障概率

代入 docs/03 第 11 节基准状态（T=40 ℃，v=2 m/s，G=900 W/m2， Δt=24 h）。完整数值由 matlab/fault_probability.m / verify/fault_probability.py 计算，二者完全一致。

### D.1 节点变压器故障概率（29 台，非电源节点 bus 1–29 各一台，同型号）

由于变压器故障概率仅由环境温度驱动、且 29 台同型号，在均匀极热（θa=40 ℃）下 各台结果完全相同：

| Tx | bus | 热点 θH (℃) | FAA | λT (/yr) | Pf T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1–T29 | 1–29（非电源节点各一台） | 120.0 | 2.709 | 0.0542 | 1.48×10−4 |

完整 29 台逐台数值见运行输出/verify/fault_probability.json（各台数值一致）。

观察：在”每个非电源节点一台同型号变压器、且 DC-OPF 不含无功”的设定下，变压器故障概率 由环境温度唯一决定。极热 40 ℃ 使热点温度达 120 ℃（高于 110 ℃ 正常寿命点）， 老化加速因子 FAA=2.71，故障概率 Pf T≈1.48×10−4。 该值为均匀高温下的合理结果——这正是”同型号 + 均匀极热”假设的诚实体现： 若后续引入节点级环境温度差异或可获得视在/无功负载（AC 潮流），可在本框架内 自然扩展出节点间差异。

### D.2 电源故障概率（10 台）

| 机组 | 节点 | 类型 | PG (MW) | 出力率 ℓ | Teff (℃) | λG (/yr) | Pf G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 30 | 水电 | 807.50 | 0.850 | 40.0 | 2.910 | 7.94e-03 |
| G2 | 31 | 火电-煤 | 780.00 | 0.975 | 40.0 | 9.692 | 2.62e-02 |
| G3 | 32 | 火电-煤 | 780.00 | 0.975 | 40.0 | 9.692 | 2.62e-02 |
| G4 | 33 | 火电-气 | 651.90 | 0.931 | 40.0 | 15.049 | 4.04e-02 |
| G5 | 34 | 火电-煤 | 682.50 | 0.975 | 40.0 | 9.692 | 2.62e-02 |
| G6 | 35 | 风电 | 0.00 | 0.000 | 40.0 | 7.514 | 2.04e-02 |
| G7 | 36 | 光伏 | 409.61 | 0.745 | 68.1 | 12.174 | 3.28e-02 |
| G8 | 37 | 风电 | 0.00 | 0.000 | 40.0 | 7.514 | 2.04e-02 |
| G9 | 38 | 火电-煤 | 877.50 | 0.975 | 40.0 | 9.692 | 2.62e-02 |
| G10 | 39 | 火电-气 | 1002.75 | 0.955 | 40.0 | 15.301 | 4.11e-02 |

观察：燃气机组故障概率最高（G10 4.11%、G4 4.04%），因其温度灵敏度 aT 最大 且出力率高，与文献”燃气机组对极端气温尤其敏感” [6] 一致；光伏次之（3.28%），源于 高电池温度（68.1 ℃）的热应力；满载运行的燃煤机组约 2.62%；水电最低（0.79%）。 无风下风电虽不出力（ℓ=0），但高温对其电力电子/机械的基础影响仍使 Pf≈2.04%。

### D.3 线路/支路故障概率（46 条，节选关键线路）

| 支路 | 节点 | 潮流 (MW) | 负载比 β | 电流 (A) | 导线温度 Tc (℃) | λL (/yr) | Pf L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L27 | 16–19 | -600.00 | 1.000 | 1496.1 | 96.9 | 1.5445 | 4.22e-03 |
| L3 | 2–3 | 405.54 | 0.811 | 1213.5 | 76.4 | 0.8333 | 2.28e-03 |
| L23 | 13–14 | 464.48 | 0.774 | 1158.2 | 73.1 | 0.8000 | 2.19e-03 |
| L19 | 10–13 | 461.12 | 0.769 | 1149.8 | 72.6 | 0.8000 | 2.19e-03 |
| L13 | 6–11 | -308.26 | 0.642 | 960.8 | 63.1 | 0.8000 | 2.19e-03 |
| L45 | 28–29 | -376.71 | 0.628 | 939.3 | 62.2 | 0.8000 | 2.19e-03 |
| … | … | … | … | … | … | 0.8000 | 2.19e-03 |
| L30 | 17–18 | 1.20 | 0.002 | 3.0 | 43.3 | 0.8000 | 2.19e-03 |

余下负载较轻线路导线温度均低于 75 ℃ 连续运行参考温度，维持基准故障概率 Pf L=2.19×10−3。完整 46 条见运行输出/JSON。

观察：满载断面 L27（16–19，负载率 100%）导线温度高达 96.9 ℃，远超 75 ℃ 连续运行 参考温度，故障概率 4.22×10−3 为全网线路最高（约为基准的 1.93 倍）；L3（81%，76.4 ℃） 略超阈值。其余线路在本调度断面下导线温度低于阈值、维持基准故障率。这与基准状态”L27 为唯一 满载断面”的结论吻合，说明极热下重载/满载线路的导线温度越限是线路故障风险的主导因素。

### D.4 综合结论

- 极热条件下，电源故障概率整体最高（燃气/光伏约 10−2）；线路多为 10−3 量级 （满载断面 L27 达 4.22×10−3）；节点变压器为 ∼1.5×10−4（环境温度驱动，各台相同）。

- 故障概率与基准状态/极热应力相关：高出力燃气/光伏机组、满载断面 L27、120 ℃ 热点的节点变压器 分别是电源、线路、变压器三类中的风险来源。

- 变压器模型与 DC-OPF 的物理一致性：因 DC 潮流无无功，变压器风险不由有功潮流决定， 而由环境温度通过绝缘老化驱动；“每非电源节点一台同型号变压器”假设便于后续节点级 可靠性/风险评估；如需节点间差异，可引入节点环境温度或 AC 视在功率扩展。

## E. MATLAB 代码与用法

| 文件 | 功能 |
| --- | --- |
| matlab/fault_probability.m | 主程序：读基准状态，计算并打印三类元件故障概率 |
| matlab/conductor_temperature.m | IEEE Std 738 稳态热平衡求解导线温度 |
| matlab/fault_params.m | 故障概率模型参数（与 Python 一致） |
| matlab/print_fault_probabilities.m | 打印故障概率报告（【A】【B】【C】三表） |
| verify/fault_probability.py | Python 验证实现（与 MATLAB 数值一致） |

cd matlab

% 方式一：无参调用（自动求解 DC-OPF 或回退至 baseline_state_ref 参考解）
fp = fault_probability();

% 方式二：传入已求得的运行基准状态
mpc = case39_ehnw();  sc = weather_scenario();
res = run_extreme_heat_opf();          % 需配置 Gurobi
fp  = fault_probability(res, mpc, sc);

无 MATLAB/Gurobi 时用 Python 交叉校验：

cd verify && python3 fault_probability.py

## 参考文献

各公式与对应文献来源汇总如下（以 IEEE Transactions 为主；编号与正文 [n] 对应）。

变压器——热点温度与 Arrhenius-Weibull 故障概率

- IEEE Std C57.91-2011, IEEE Guide for Loading Mineral-Oil-Immersed Transformers and Step-Voltage Regulators. IEEE, 2012.（热点温度模型、Arrhenius 常数 B=15000、老化加速因子 FAA）

- W. Li, “Incorporating aging failures in power system reliability evaluation,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 17, no. 3, pp. 918–923, Aug. 2002. DOI: 10.1109/TPWRS.2002.800989.

- W. Fu, J. D. McCalley, and V. Vittal, “Risk assessment for transformer loading,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 16, no. 3, pp. 346–353, Aug. 2001. DOI: 10.1109/59.932270.

- S. K. E. Awadallah, J. V. Milanović, and P. N. Jarman, “The influence of modeling transformer age related failures on system reliability,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 30, no. 2, pp. 970–979, Mar. 2015. DOI: 10.1109/TPWRS.2014.2331103.

- M. Soleimani, M. Kezunovic, and S. Butenko, “Linear Arrhenius-Weibull model for power transformer thermal stress assessment,” IEEE Access, vol. 10, pp. 19013–19021, 2022. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3150039.

电源——温度/负载相关强迫停运率与比例风险

- S. Murphy, F. Sowell, and J. Apt, “A time-dependent model of generator failures and recoveries captures correlated events and quantifies temperature dependence,” Applied Energy, vol. 253, 113513, 2019. DOI: 10.1016/j.apenergy.2019.113513.

- D. R. Cox, “Regression models and life-tables,” Journal of the Royal Statistical Society: Series B, vol. 34, no. 2, pp. 187–220, 1972. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1972.tb00899.x.

- R. Billinton and R. N. Allan, Reliability Evaluation of Power Systems, 2nd ed. New York: Plenum Press, 1996.（强迫停运率 FOR、双状态/天气相关失效模型）

线路——导线温度与天气相关故障率

- IEEE Std 738-2012, IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors. IEEE, 2013.（稳态热平衡：对流/辐射散热、日照吸热、电流-温度关系）

- H. Wan, J. D. McCalley, and V. Vittal, “Increasing thermal rating by risk analysis,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 14, no. 3, pp. 815–828, Aug. 1999. DOI: 10.1109/59.780892.（导线温度随机模型、过载→弧垂→闪络→停运的风险机理）

- Y. Zhou, A. Pahwa, and S.-S. Yang, “Modeling weather-related failures of overhead distribution lines,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 21, no. 4, pp. 1683–1690, Nov. 2006. DOI: 10.1109/TPWRS.2006.881131.

- M. Panteli, C. Pickering, S. Wilkinson, R. Dawson, and P. Mancarella, “Power system resilience to extreme weather: Fragility modeling, probabilistic impact assessment, and adaptation measures,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 32, no. 5, pp. 3747–3757, Sep. 2017. DOI: 10.1109/TPWRS.2016.2641463.

- J. Wang, X. Xiong, N. Zhou, Z. Li, and S. Weng, “Time-varying failure rate simulation model of transmission lines and its application in power system risk assessment considering seasonal alternating meteorological disasters,” IET Generation, Transmission & Distribution, vol. 10, no. 7, pp. 1582–1588, May 2016. DOI: 10.1049/iet-gtd.2015.0745.

说明：上述文献为各公式的模型形式与机理来源；模型中具体参数取值（如 λ0、aT、aL、 bT、bS、导线物性等）为在文献给出的合理范围内、为构造”极热”典型场景而设定的算例参数， 可据实际系统数据替换。