# 第六步　热故障与源-荷失衡耦合场景下的 DC-OPF 遍历与切负荷统计

在 docs/04 建立元件故障概率模型、docs/05 生成蒙特卡洛故障场景集合的基础上，本节将 2000 个故障场景逐一映射为 OPF 参数扰动，代入 docs/02 的直流最优潮流（DC-OPF）模型求解，得到热故障与源-荷失衡耦合条件下的最优切负荷结果，并对切负荷的统计特征进行汇总分析。

约定：功率单位为 MW，相角单位为 rad，基准容量 SB=100 MVA；切负荷惩罚 VOLLk 单位为 $/MWh；目标函数值为 $/h。

## 1. 问题描述与符号

### 1.1 故障场景集合

设蒙特卡洛生成的故障场景集合为

S={1,2,…,NS},  NS=2000.

第 s 个场景用一个 85 维二元状态向量表示：

zs=[zs,1G,…,zs,10G, zs,1L,…,zs,46L, zs,1T,…,zs,29T]T∈{0,1}85,

其中 0 表示故障、1 表示良好。向量分块顺序与 docs/05 一致：

| 分块 | 索引 | 元件集合 |
| --- | --- | --- |
| 发电机 | g=1,…,10 | G={G1,…,G10} |
| 线路/支路 | l=1,…,46 | L={L1,…,L46} |
| 节点变压器 | t=1,…,29 | T={T1,…,T29} |

节点变压器 Tt 与修改版 IEEE 39 节点系统中非电源节点一一对应。记非电源节点集合为

Bxf={1,2,…,29},

即按母线编号升序排列的 29 个无发电机节点；Tt 安装于母线 bt∈Bxf。

### 1.2 基准运行状态

在无元件故障、极热无风气象条件 T=40 ∘C, v=2 m/s, G=900 W/m2 下，第二步 DC-OPF 求得基准解，记为 s=0。其关键量为：

Dtot=j∈D​DjT=6754.5684 MW,

ΔD0=j∈D​k=13sj,k,0=762.8059 MW,

其中 D 为 21 个负荷节点集合，sj,k,0 为基准场景下第 k 级切负荷。

## 2. 故障场景到 OPF 参数的映射

对任意场景 s∈S，将二元状态向量 zs 映射为发电机可用性、支路可用性及相应 OPF 边界条件。

### 2.1 发电机故障

若 zs,gG=0，则机组 g 故障，其调度上下界均置零：

PG,gs=0,  PG,gs=0.

若 zs,gG=1，则机组 g 保持极热场景下的正常调度区间 PG,g, PG,g，其中上下界由第一步源侧降容与 genOps 中的爬坡约束共同确定（见 §3.2）。

### 2.2 线路故障

设支路 l 连接母线 fl 与 tl。若 zs,lL=0，则支路 l 自 DC 网络拓扑中退出：其串联电纳不再计入节点电纳矩阵 B，且不再施加潮流限额约束。故障后该支路潮流定义为

fls=0.

建模说明. 若保留支路电纳而将限额 fl 置零，则 DC 潮流约束 −0≤fl≤0 将强制 θfl=θtl，支路两端仍保持电气连接，与线路退运物理含义不符。因此本实现采用拓扑移除（topological removal） 而非单纯限额归零。

### 2.3 节点变压器故障

若 zs,tT=0，则母线 bt 上的节点变压器故障。记与该母线关联的支路集合为

Lbt={l∈L∣fl=bt 或 tl=bt}.

所有 l∈Lbt 的支路均强制退出，即最终支路可用性为

as,l=zs,lL⋅t: bt∈{fl,tl}​zs,tT.

若母线 bt 存在负荷 DbtT>0，则节点功率平衡方程中该节点净注入为零的要求，由切负荷变量 sbt,ks 实现，等价于该节点负荷在故障后 OPF 中被最优切除。由此体现”变压器所在节点功率为零”的运行含义。

## 3. 故障后 DC-OPF 模型

### 3.1 决策变量与目标函数

对每个场景 s∈S，决策变量与 docs/02 相同：

xs= PGs; θs; ss ,

其中 PGs∈Rng、θs∈Rnb、ss∈RnL×3，ng=10，nb=39，nL=21。

目标函数为

minxs i∈G​c2,iPG,is 2+c1,iPG,is⏟发电成本+j∈D​k=13VOLLk sj,ks⏟切负荷惩罚成本.

### 3.2 约束条件

#### (1) 场景相关节点功率平衡

记场景 s 下有效支路集合为 Ls={l∈L∣as,l=1}，相应节点电纳矩阵为 Bs。对每个节点 n：

SB(Bsθs)n−i∈Gn​PG,is−k=13sn,ks=−DnT,  ∀n∈N,

其中 Gn 为接入节点 n 的机组集合，DnT 为极热修正后的节点需求。

#### (2) 机组调度上下界

PG,is≤PG,is≤PG,is,  ∀i∈G.

对未故障机组，上下界由极热降容上限 PG,imaxT 与基于 PG,i0 的爬坡约束共同确定：

PG,i=max​PG,imin, PG,i0−Ri↓Δt,

PG,i=min​PG,imaxT, PG,i0+Ri↑Δt,

其中 PG,i0 取自 genOps 中预设的上一时段基准出力（MATPOWER case39 同母线原始 Pg，风光机组取 0），PG,imaxT 由第一步源侧降容公式计算。故障遍历过程中 PG,i0 不随各场景 OPF 解更新，2000 个场景共用同一套调度区间（仅故障机组上下界置零）。

#### (3) 切负荷约束

0≤sj,ks≤Dj,kT,  ∀j∈D, k=1,2,3.

#### (4) 有效支路潮流限额

对 l∈Ls：

−fl≤fls≤fl,  fls=SBblθfls−θtls,

其中 bl 为支路 l 的等效电纳。

#### (5) 平衡节点相角

θnslacks=0,  nslack=31.

### 3.3 可行性与不可行场景

若存在某连通子网（孤岛）Nc⊂N，使得

i∈Gc​PG,is>n∈Nc∩D​DnT,

其中 Gc 为孤岛内可用机组集合，则该场景在当前模型下不可行（infeasible）。典型成因是：支路/变压器故障导致网络分裂，某孤岛内火电机组最小技术出力 PG,imin>0，而孤岛可切负荷上限为零或不足以消纳过剩出力。此类场景在统计中单独记录，不纳入切负荷分布的分位数计算。

## 4. 遍历求解流程

对 s=1,…,NS，执行：

- 读取 zs，按 §2 计算 PG,is、PG,is 与 as,l；

- 构造 Bs 及完整 DC-OPF 模型；

- 调用 Gurobi（MATLAB）或 Clarabel（Python/cvxpy）求解；

- 记录求解状态、目标函数值、总切负荷 ΔDs=j,k​sj,ks 及分节点、分等级切负荷。

相对基准的新增切负荷定义为

δDs=ΔDs−ΔD0.

## 5. 算例结果：2000 场景切负荷统计

### 5.1 求解状态

| 状态 | 场景数 N | 比例 |
| --- | --- | --- |
| optimal（可解） | 1976 | 98.8% |
| infeasible（不可行） | 24 | 1.2% |

### 5.2 总切负荷分布（1976 个可解场景）

| 统计量 | ΔDs / MW | δDs / MW |
| --- | --- | --- |
| 最小值 | 762.806 | 0.000 |
| 平均值 | 940.292 | 177.487 |
| 标准差 | 365.466 | 365.466 |
| 5% 分位 | 762.806 | 0.000 |
| 25% 分位 | 762.806 | 0.000 |
| 中位数 | 762.806 | 0.000 |
| 75% 分位 | 762.806 | 0.000 |
| 90% 分位 | 1542.806 | 780.000 |
| 95% 分位 | 1765.556 | 1002.750 |
| 99% 分位 | 2250.206 | 1487.400 |
| 最大值 | 3330.397 | 2567.592 |

可解场景中，PδDs>0=22.87%；其余 77.13% 的场景切负荷仍维持基准水平 ΔD0=762.806 MW，表明多数随机故障未进一步恶化系统供电缺口。

### 5.3 分等级切负荷统计（可解场景）

| 负荷等级 k | Es⋅,ks / MW | 95% 分位 / MW | 最大值 / MW | Pj​sj,ks>0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级（关键） | 0.223 | 0.000 | 112.752 | 0.354% |
| 二级（重要） | 0.494 | 0.000 | 315.472 | 0.405% |
| 三级（可中断） | 939.575 | 1765.556 | 3330.397 | 100.000% |

结果表明，在 VOLL 分层机制下，新增切负荷几乎全部由三级可中断负荷承担；一、二级关键负荷仅在极少数严重故障场景下出现正切负荷。

### 5.4 典型高切负荷场景

| 场景 s | ΔDs / MW | 切负荷率 / % | 主要故障元件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1792 | 3330.397 | 49.31 | G2, G4, G10 |
| 1982 | 3325.556 | 49.23 | G2, G3, G10 |
| 1752 | 2667.820 | 39.50 | G2, G10 |
| 1234 | 2643.056 | 39.13 | G9, G10 |
| 1479 | 2643.056 | 39.13 | G9, G10 |

高切负荷场景的共同特征是多台大容量火电机组同时故障，导致可用发电容量显著下降。

### 5.5 不可行场景特征

24 个不可行场景中，16 个仅含线路故障，2 个仅含变压器故障，6 个为混合故障。高频触发支路为 L46（7 次）、L33（4 次）、L14（3 次）。典型机理为：

- 零负荷孤岛 + 火电最小出力：如 L46 故障使 G9（PG,9=270 MW）所在母线 38 与主网断开，孤岛内无负荷，270 MW 最小出力无法消纳；

- 平衡节点小孤岛：如 L14 故障使平衡节点 31 与主网分离，该岛负荷仅 9.2 MW，而 G2 最小出力为 240 MW，功率无法平衡。

## 6. 实现与输出文件

| 文件 | 功能 |
| --- | --- |
| verify/evaluate_fault_scenarios.py | Python/cvxpy 遍历求解与统计 |
| verify/verify_dcopf.py | 支持 gen_available、branch_available 掩码的 DC-OPF 求解器 |
| matlab/evaluate_fault_scenarios.m | MATLAB/Gurobi 遍历入口 |
| matlab/build_and_solve_dcopf.m | 支持故障掩码的 Gurobi 矩阵装配与求解 |
| verify/fault_scenario_opf_summary.csv | 各场景求解状态、切负荷、故障元件列表 |
| verify/fault_scenario_bus_shed.csv | 各场景分节点切负荷 |
| verify/fault_scenario_opf_stats.json | 总体分布统计（均值、分位数等） |

Python 运行：

cd verify
python3 evaluate_fault_scenarios.py

MATLAB/Gurobi 运行：

cd matlab
stats = evaluate_fault_scenarios();

## 7. 小结

本节在极热无风源-荷失衡基准之上，建立了蒙特卡洛故障场景到 DC-OPF 参数的映射规则，并对 NS=2000 个场景逐一求解。主要结论如下：

- 98.8% 的场景在原模型约束下可解，切负荷中位数与无故障基准相同（762.806 MW）；

- 约 22.87% 的可解场景出现新增切负荷，95% 分位新增 1002.75 MW，极端场景新增可达 2567.59 MW；

- 新增切负荷几乎全部由三级可中断负荷承担，一、二级负荷切除概率低于 0.5%；

- 1.2% 的不可行场景源于网络分裂后孤岛内”最小出力 > 可消纳负荷”的结构性冲突。

上述结果为后续可靠性评估、韧性指标构建及 N-1/N-k 安全分析提供量化基础。