# 第五步　基于元件故障概率的蒙特卡洛故障场景抽样

本节在 docs/04_极热条件元件故障概率模型.md 得到的元件故障概率基础上，生成极热场景下的 蒙特卡洛故障场景集合。每个故障场景用一个 85 维 0/1 向量表示：

zs=G1,…,G10, L1,…,L46, T1,…,T29∈{0,1}85

其中：

- 0：该元件在本次抽样中故障；

- 1：该元件在本次抽样中良好；

- s=1,…,2000 为场景编号。

## 1. 向量顺序

| 分块 | 维度位置（1-based） | 元件 |
| --- | --- | --- |
| 发电机 | 1–10 | G1,…,G10 |
| 线路/支路 | 11–56 | L1,…,L46 |
| 节点变压器 | 57–85 | T1,…,T29 |

因此总维数：

10+46+29=85

注：线路分块包含 IEEE 39 节点算例的全部 46 条支路；其中 tap≠0 的 12 条支路仍作为线路/支路元件参与抽样，不作为变压器元件。变压器元件按 docs/04 的假设为 29 台节点变压器（每个非电源节点一台）。

## 2. 抽样规则

设第 i 个元件的故障概率为 pi。对每个场景、每个元件独立产生随机数：

uis∼U0,1

并按下式得到状态：

zis=0,uis<pi 故障1,uis≥pi 良好

例如：若某元件 pi=0.8，则一次抽样中它有 80% 概率取 0，有 20% 概率取 1。

本算例使用固定随机种子：

seed=20260627

保证结果可复现。

## 3. 输出文件

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| verify/fault_scenarios_2000.csv | 2000 行故障场景；第一列为 scenario，后 85 列为 G1..G10,L1..L46,T1..T29 |
| verify/fault_scenarios_2000_meta.json | 元数据：随机种子、向量顺序、各元件故障概率、前 5 个样例场景 |
| matlab/monte_carlo_fault_scenarios.m | MATLAB 版本蒙特卡洛抽样函数 |
| verify/mc_fault_scenarios.py | Python 生成脚本 |

## 4. 当前生成结果统计

基于 docs/04 的故障概率，生成 2000×85 场景矩阵后统计如下：

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 场景数 | 2000 |
| 每个场景维数 | 85 |
| 总故障事件数（2000×85 中 0 的个数） | 739 |
| 至少含一个故障的场景数 | 631 |
| 单场景最大故障元件数 | 3 |
| 发电机故障事件数 | 519 |
| 线路/支路故障事件数 | 209 |
| 节点变压器故障事件数 | 11 |

第一条样例场景为：

[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
 ...
 1]

第一条全为 1 是合理的，因为单元件故障概率整体较低；完整矩阵见 verify/fault_scenarios_2000.csv。

## 5. 运行方式

### MATLAB

cd matlab

% 自动计算故障概率并生成 2000 个 85 维场景
mc = monte_carlo_fault_scenarios();

% 指定场景数、随机种子、CSV 输出
fp = fault_probability();  % 若已传入 res/mpc/sc，可用 fault_probability(res,mpc,sc,false)
mc = monte_carlo_fault_scenarios(fp, 2000, 20260627, '../verify/fault_scenarios_2000_from_matlab.csv');

### Python

cd verify
python3 mc_fault_scenarios.py

输出：

generated 2000 scenarios x 85 components
vector order: [G1..G10, L1..L46, T1..T29]
encoding: 0=fault, 1=healthy

## 6. 后续用途

这 2000 个故障场景可作为后续可靠性/韧性评估输入，例如：

- 对每个场景移除故障元件（发电机、线路、节点变压器）；

- 重新进行潮流/最优潮流或连通性判别；

- 统计失负荷、电源损失、线路断面风险、节点供电可达性等指标；

- 得到极热条件下系统风险的经验分布。