# 第二步　源-荷失衡最优潮流调度优化模型（DC-OPF + Gurobi）

在第一步源侧/荷侧失衡模型基础上，本节基于修改版 IEEE 39 节点算例，建立以 最小化”切负荷惩罚成本 + 发电成本” 为目标、计及直流最优潮流约束与源侧/荷侧约束的 最优潮流优化调度模型，并用 MATLAB 中的 Gurobi 求解极热场景下系统运行的基准状态。

## 1．算例修改：修改版 IEEE 39 节点系统

以 MATPOWER case39（New England，10 机 39 节点，46 支路，SB=100）为蓝本，“适当修改节点数据”使其覆盖四类机组与各类负荷。

### 1.1 发电机组（含四种类型）

| 机组 | 母线 | 类型 | 燃料 | 额定 Prated/MW | 最小出力率 | c2 | c1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 30 | 水电 | — | 950 | 0.00 | 0.0050 | 8 |
| G2 | 31 | 火电 | 燃煤 | 800 | 0.30 | 0.0100 | 30 |
| G3 | 32 | 火电 | 燃煤 | 800 | 0.30 | 0.0105 | 32 |
| G4 | 33 | 火电 | 燃气 | 700 | 0.20 | 0.0150 | 60 |
| G5 | 34 | 火电 | 燃煤 | 700 | 0.30 | 0.0110 | 33 |
| G6 | 35 | 风电 | — | 400 | 0.00 | 0 | 0 |
| G7 | 36 | 光伏 | — | 550 | 0.00 | 0 | 0 |
| G8 | 37 | 风电 | — | 300 | 0.00 | 0 | 0 |
| G9 | 38 | 火电 | 燃煤 | 900 | 0.30 | 0.0095 | 29 |
| G10 | 39 | 火电 | 燃气 | 1050 | 0.20 | 0.0140 | 58 |

四类齐备：火电 {31,32,33,34,38,39}、水电 {30}、风电 {35,37}、光伏 {36}；铭牌总容量 7000 MW。 发电成本 CiPG,i=c2,iPG,i2+c1,iPG,i（$/h），燃气>燃煤>水电，风/光边际成本为 0。

机组运行参数（mpc.genOps，用于调度区间/爬坡/水库电量约束）：

| 机组 | PG,i0 (MW) | 爬坡上升率 | 爬坡下降率 | 可用电量系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 水电 | 250 | 100%/h | 100%/h | 0.85 |
| G2–G3,G5,G9 燃煤 | case39 原始 Pg | 35%/h | 35%/h | — |
| G4,G10 燃气 | case39 原始 Pg | 50%/h | 50%/h | — |
| G6,G8 风电 | 0 | — | — | — |
| G7 光伏 | 0 | — | — | — |

PG,i0 取 MATPOWER case39 同母线原始出力（风光机组取 0）；调度时段 Δt=1 h。

### 1.2 负荷（含全部分类）

沿用 IEEE39 的 21 个负荷节点的基准有功 PDj0（全网 6254.23 MW）。每个负荷节点按第一步：

- 温度维度：ρrigid=0.6 刚性 + ρcool=0.4 温敏；

- 等级维度：一级 0.20 / 二级 0.30 / 三级 0.50，对应 VOLL = 10000 / 5000 / 1000 $/MWh。

支路电抗、限额 fl（rateA）、支路变比 tap 取自 case39。

## 2．优化调度模型

### 2.1 决策变量

| 变量 | 含义 | 维度 |
| --- | --- | --- |
| PG,i | 机组 i 有功出力 (MW) | ng=10 |
| ui | 火电机组 i 的启停状态，ui∈{0,1} | nth=6 |
| θn | 节点 n 电压相角 (rad) | nb=39 |
| sj,k | 负荷节点 j 第 k 级切负荷 (MW) | nL×3 |

向量化排列 x= PG; uth; θ; s （与 build_and_solve_dcopf.m 一致）。其中 uth 仅对应火电机组；水电机组不设置启停变量。

### 2.2 目标函数

minx  i∈G​c2,iPG,i2+c1,iPG,i⏟发电成本 + j∈D​k=13VOLLk sj,k⏟切负荷惩罚成本

由于含 PG,i2 且火电启停状态 ui 为二进制变量，模型为混合整数二次规划（MIQP），由 Gurobi 直接求解。Python 验证实现通过枚举 6 台火电机组的 26 种启停组合并求解连续 QP，复现同一优化模型。

### 2.3 约束条件

#### (1) 直流潮流节点功率平衡（每节点一条等式，共 nb 条）

SB Bθn −​​i∈Gn​​​PG,i −​​k​​sn,k = − DnT,  ∀n

其中节点电纳矩阵 B 由支路串联电纳 bl=1xl tapl 装配： Bnn=l∋n​bl，Bnm=−bl（n,m 为支路 l 两端）。等式右端 DnT 为节点温度修正需求（非负荷节点取 0）。

#### (2) 源侧机组调度约束（分类型，对应第一步 A 节）

极热无风下，四类机组的最大出力由第一步降容公式给出。对于本节的源-荷失衡基准 OPF，由于尚未知上一时刻机组出力，故不施加爬坡约束；爬坡约束仅在后续故障场景遍历中使用，并以本节求得的基准机组出力作为爬坡中心。

(2a) 火电机组（i∈Gth，可调度，含启停状态）

高温降容上限与最小技术出力（第一步 A.1）：

PG,imaxT=PG,irated[1−αiT−Tref]+,  PG,i=minλiminPG,irated, PG,imaxT

令 ui∈{0,1} 表示火电机组启停状态。基准 OPF 不使用爬坡约束，因此开机状态下的可调度上下界为：

PG,idisp=PG,i,  PG,idisp=PG,imaxT.

并施加启停约束：

ui PG,idisp≤PG,i≤ui PG,idisp,  ui∈{0,1},  ∀i∈Gth.

因此，当 ui=0 时，PG,i=0；当 ui=1 时，PG,i 被限制在 PG,idisp,PG,idisp 区间内。故障后 OPF 遍历中再使用

PG,idisp=max​PG,i, PG,i0−Ri↓Δt,  PG,idisp=min​PG,imaxT, PG,i0+Ri↑Δt,

其中 PG,i0 取本节基准 OPF 的最优机组出力。燃煤机组 η↑=η↓=0.35/h，燃气机组 η↑=η↓=0.50/h。

(2b) 水电机组（i∈Ghy，灵活调峰，无启停变量）

枯水折减上限（第一步 A.2）：

PH,imax=khydro PH,irated

水库可用电量约束（单时段）：

PH,i Δt ≤ EH,iavail=khydro PH,irated Δt

基准 OPF 中水电不施加爬坡约束，仅受枯水上限与单时段能量上限约束：

0≤PH,i≤min​PH,imax, EH,iavail/Δt.

水电机组不引入 ui，因此不会出现 uiPH,imin≤PH,i≤uiPH,imax 的启停约束；其可在上述连续区间内优化。故障后 OPF 遍历中，若需考虑水电爬坡，则以本节基准 OPF 的水电出力为 PH,i0 叠加 PH,i−PH,i0≤RiΔt。

(2c) 风电机组（i∈Gw，不可调度，可弃风）

0 ≤ PW,i ≤ PW,imaxv

PW,imaxv 由分段风速-功率曲线给出；极热无风 v<vci 时 PW,imax≈0。

(2d) 光伏机组（i∈Gpv，不可调度，可弃光）

0 ≤ PPV,i ≤ PPV,imaxG,T

PPV,imaxG,T 含辐照度与电池温度负系数。

实现说明：run_extreme_heat_opf.m 调用 source_dispatch_bounds(...,'useRamp',false) 求解本节基准 OPF。对火电机组，build_and_solve_dcopf.m 额外引入二进制变量 ui，并通过两组线性约束施加 uiPG,idisp≤PG,i≤uiPG,idisp；对水电、风电、光伏，仍直接通过变量上下界施加连续区间。故障后遍历脚本调用 source_dispatch_bounds(...,'useRamp',true,'Pg0Override',baseline.Pg)。

#### (3) 荷侧切负荷区间约束

0 ≤ sj,k ≤ Dj,kT,  ∀j∈D, k=1,2,3

#### (4) 线路潮流（安全）约束（每支路两条不等式）

− fl ≤ SB bl θi−θj ≤ fl,  ∀l

#### (5) 平衡节点相角参考

θslack=0 slack=bus 31

### 2.4 与 Gurobi 标准型的对应

Gurobi（MATLAB 接口）求解混合整数二次规划 min x⊤Q x+c⊤x s.t. Ax {≤,=,≥} b, lb≤x≤ub，并指定火电启停变量为二进制变量：

- Q：对角阵，Qii=c2,i（仅 PG 段），其余 0；

- c：PG 段为 c1,i，s 段为 VOLLk，θ 段为 0；

- A,b：式 (1) 为 = 行，式 (2a) 火电启停约束与式 (4) 潮流约束为 </> 行；

- lb,ub：非火电源侧调度区间、火电 PG 的 0,Pdisp 变量界、切负荷界、平衡节点相角界、ui∈0,1；

- vtype：火电启停变量 ui 设置为 B，其余变量为连续变量 C；

实现见 matlab/source_dispatch_bounds.m（源侧区间）、matlab/build_and_solve_dcopf.m（模型装配），主程序 matlab/run_extreme_heat_opf.m。

## 3．求解结果（极热场景系统运行基准状态）

环境：T=40℃、v=2 m/s（无风）、G=900 W/m2。

完整数据亦见 docs/03_IEEE39修改版完整算例数据.md 第 11 节。

以下为 T=40℃、v=2 m/s、G=900 W/m2 条件下 DC-OPF 最优解，供后续极热条件下元件故障概率分析使用。潮流正方向为 fbus→tbus（MW）；负值表示功率由 tbus 流向 fbus。

### 3.1 求解汇总

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 求解状态 | optimal |
| 目标函数最优值 (/h)1011492.52¦发电成本(/h) | 248686.62 |
| 切负荷惩罚成本 ($/h) | 762805.90 |
| 总发电 ∑PG (MW) | 5991.76 |
| 极热修正总需求 ∑DT (MW) | 6754.57 |
| 总切负荷 (MW) | 762.81 (11.29%) |
| 实际供电负荷 (MW) | 5991.76 |
| 线路最大负载率 | 100.00% |
| 越限线路数 | 0 |

### 3.2 发电机出力（10 台）

| G | bus | 类型 | ui | PG (MW) | 调度下界 | 调度上界 | 利用率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 30 | 水电 | — | 807.50 | 0.0 | 807.5 | 85.0% |
| G2 | 31 | 火电-coal | 1 | 780.00 | 240.0 | 780.0 | 97.5% |
| G3 | 32 | 火电-coal | 1 | 780.00 | 240.0 | 780.0 | 97.5% |
| G4 | 33 | 火电-gas | 1 | 651.90 | 140.0 | 668.5 | 93.1% |
| G5 | 34 | 火电-coal | 1 | 682.50 | 210.0 | 682.5 | 97.5% |
| G6 | 35 | 风电 | — | -0.00 | 0.0 | 0.0 | -0.0% |
| G7 | 36 | 光伏 | — | 409.61 | 0.0 | 409.6 | 74.5% |
| G8 | 37 | 风电 | — | -0.00 | 0.0 | 0.0 | -0.0% |
| G9 | 38 | 火电-coal | 1 | 877.50 | 270.0 | 877.5 | 97.5% |
| G10 | 39 | 火电-gas | 1 | 1002.75 | 210.0 | 1002.8 | 95.5% |
| 合计 |  |  |  | 5991.76 |  |  |  |

### 3.3 节点运行状态（39 节点）

| bus | θ (°) | PG (MW) | DT (MW) | 切负荷 (MW) | 实际供电 (MW) | 净注入 (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -15.998 | 0.00 | 105.41 | 18.25 | 87.16 | -87.16 |
| 2 | -11.711 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | -15.219 | 0.00 | 347.76 | 55.23 | 292.53 | -292.53 |
| 4 | -14.911 | 0.00 | 540.00 | 71.13 | 468.87 | -468.87 |
| 5 | -12.763 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | -11.834 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | -14.242 | 0.00 | 252.50 | 39.60 | 212.91 | -212.91 |
| 8 | -14.885 | 0.00 | 563.76 | 61.77 | 501.99 | -501.99 |
| 9 | -16.395 | 0.00 | 7.02 | 1.58 | 5.44 | -5.44 |
| 10 | -9.600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | -10.386 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | -10.652 | 0.00 | 9.21 | 1.95 | 7.26 | -7.26 |
| 13 | -10.736 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | -13.424 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | -16.698 | 0.00 | 345.60 | 56.50 | 289.10 | -289.10 |
| 16 | -16.559 | 0.00 | 355.32 | 57.41 | 297.91 | -297.91 |
| 17 | -16.267 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | -16.273 | 0.00 | 170.64 | 31.20 | 139.44 | -139.44 |
| 19 | -9.855 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | -10.290 | 0.00 | 734.40 | 0.00 | 734.40 | -734.40 |
| 21 | -17.524 | 0.00 | 295.92 | 50.95 | 244.97 | -244.97 |
| 22 | -16.561 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | -15.900 | 0.00 | 267.30 | 45.87 | 221.43 | -221.43 |
| 24 | -17.264 | 0.00 | 333.29 | 56.59 | 276.70 | -276.70 |
| 25 | -12.794 | 0.00 | 241.92 | 35.70 | 206.22 | -206.22 |
| 26 | -13.047 | 0.00 | 150.12 | 25.67 | 124.45 | -124.45 |
| 27 | -15.688 | 0.00 | 303.48 | 48.37 | 255.11 | -255.11 |
| 28 | -7.900 | 0.00 | 222.48 | 35.31 | 187.17 | -187.17 |
| 29 | -4.641 | 0.00 | 306.18 | 40.15 | 266.03 | -266.03 |
| 30 | -3.127 | 807.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 807.50 |
| 31 | -0.000 | 780.00 | 9.94 | 2.08 | 7.86 | 772.14 |
| 32 | -0.037 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 |
| 33 | -4.180 | 651.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651.90 |
| 34 | -3.188 | 682.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682.50 |
| 35 | -16.561 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 36 | -9.516 | 409.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.61 |
| 37 | -12.794 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 38 | 3.399 | 877.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 877.50 |
| 39 | -17.357 | 1002.75 | 1192.32 | 27.52 | 1164.80 | -162.05 |

### 3.4 负荷与切负荷明细（21 个负荷节点）

| bus | PD0 | DT | 一级需求 | 二级需求 | 三级需求 | 切除三级 | 切除合计 | 实际供电 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 97.60 | 105.41 | 21.08 | 31.62 | 52.70 | 18.25 | 18.25 | 87.16 |
| 3 | 322.00 | 347.76 | 69.55 | 104.33 | 173.88 | 55.23 | 55.23 | 292.53 |
| 4 | 500.00 | 540.00 | 108.00 | 162.00 | 270.00 | 71.13 | 71.13 | 468.87 |
| 7 | 233.80 | 252.50 | 50.50 | 75.75 | 126.25 | 39.60 | 39.60 | 212.91 |
| 8 | 522.00 | 563.76 | 112.75 | 169.13 | 281.88 | 61.77 | 61.77 | 501.99 |
| 9 | 6.50 | 7.02 | 1.40 | 2.11 | 3.51 | 1.58 | 1.58 | 5.44 |
| 12 | 8.53 | 9.21 | 1.84 | 2.76 | 4.61 | 1.95 | 1.95 | 7.26 |
| 15 | 320.00 | 345.60 | 69.12 | 103.68 | 172.80 | 56.50 | 56.50 | 289.10 |
| 16 | 329.00 | 355.32 | 71.06 | 106.60 | 177.66 | 57.41 | 57.41 | 297.91 |
| 18 | 158.00 | 170.64 | 34.13 | 51.19 | 85.32 | 31.20 | 31.20 | 139.44 |
| 20 | 680.00 | 734.40 | 146.88 | 220.32 | 367.20 | 0.00 | 0.00 | 734.40 |
| 21 | 274.00 | 295.92 | 59.18 | 88.78 | 147.96 | 50.95 | 50.95 | 244.97 |
| 23 | 247.50 | 267.30 | 53.46 | 80.19 | 133.65 | 45.87 | 45.87 | 221.43 |
| 24 | 308.60 | 333.29 | 66.66 | 99.99 | 166.64 | 56.59 | 56.59 | 276.70 |
| 25 | 224.00 | 241.92 | 48.38 | 72.58 | 120.96 | 35.70 | 35.70 | 206.22 |
| 26 | 139.00 | 150.12 | 30.02 | 45.04 | 75.06 | 25.67 | 25.67 | 124.45 |
| 27 | 281.00 | 303.48 | 60.70 | 91.04 | 151.74 | 48.37 | 48.37 | 255.11 |
| 28 | 206.00 | 222.48 | 44.50 | 66.74 | 111.24 | 35.31 | 35.31 | 187.17 |
| 29 | 283.50 | 306.18 | 61.24 | 91.85 | 153.09 | 40.15 | 40.15 | 266.03 |
| 31 | 9.20 | 9.94 | 1.99 | 2.98 | 4.97 | 2.08 | 2.08 | 7.86 |
| 39 | 1104.00 | 1192.32 | 238.46 | 357.70 | 596.16 | 27.52 | 27.52 | 1164.80 |
| 合计 | 6254.23 | 6754.57 |  |  |  | 762.81 | 762.81 | 5991.76 |

最优解仅切除三级（可中断）负荷，一/二级关键负荷切除量均为 0。

### 3.5 支路潮流（46 条完整表；含变比支路）

列说明：类型 为线路或变比支路（tap≠0 的含变比支路）；tap 为变比（线路取 1.0）；潮流 为 fbus→tbus 方向有功 (MW)。

注：tap≠0 的 12 条支路是 DC 模型中的含变比支路，仅用于潮流计算；本研究的物理变压器按”每个非电源节点一台同型号”建模（见 docs/04），与这些支路不是同一对象。

| No. | fbus | tbus | 类型 | tap | 潮流 (MW) | 限额 (MW) | 负载率 (%) | 功率方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 线路 | 1.000 | -182.06 | 600 | 30.34 | 2→1 |
| 2 | 1 | 39 | 线路 | 1.000 | 94.89 | 1000 | 9.49 | 1→39 |
| 3 | 2 | 3 | 线路 | 1.000 | 405.54 | 500 | 81.11 | 2→3 |
| 4 | 2 | 25 | 线路 | 1.000 | 219.90 | 500 | 43.98 | 2→25 |
| 5 | 2 | 30 | 变比支路 | 1.025 | -807.50 | 900 | 89.72 | 30→2 |
| 6 | 3 | 4 | 线路 | 1.000 | -25.23 | 500 | 5.05 | 4→3 |
| 7 | 3 | 18 | 线路 | 1.000 | 138.24 | 500 | 27.65 | 3→18 |
| 8 | 4 | 5 | 线路 | 1.000 | -292.91 | 600 | 48.82 | 5→4 |
| 9 | 4 | 14 | 线路 | 1.000 | -201.19 | 500 | 40.24 | 14→4 |
| 10 | 5 | 6 | 线路 | 1.000 | -623.58 | 1200 | 51.96 | 6→5 |
| 11 | 5 | 8 | 线路 | 1.000 | 330.67 | 900 | 36.74 | 5→8 |
| 12 | 6 | 7 | 线路 | 1.000 | 456.82 | 900 | 50.76 | 6→7 |
| 13 | 6 | 11 | 线路 | 1.000 | -308.26 | 480 | 64.22 | 11→6 |
| 14 | 6 | 31 | 变比支路 | 1.070 | -772.14 | 1800 | 42.90 | 31→6 |
| 15 | 7 | 8 | 线路 | 1.000 | 243.92 | 900 | 27.10 | 7→8 |
| 16 | 8 | 9 | 线路 | 1.000 | 72.60 | 900 | 8.07 | 8→9 |
| 17 | 9 | 39 | 线路 | 1.000 | 67.16 | 900 | 7.46 | 9→39 |
| 18 | 10 | 11 | 线路 | 1.000 | 318.88 | 600 | 53.15 | 10→11 |
| 19 | 10 | 13 | 线路 | 1.000 | 461.12 | 600 | 76.85 | 10→13 |
| 20 | 10 | 32 | 变比支路 | 1.070 | -780.00 | 900 | 86.67 | 32→10 |
| 21 | 12 | 11 | 变比支路 | 1.006 | -10.62 | 500 | 2.12 | 11→12 |
| 22 | 12 | 13 | 变比支路 | 1.006 | 3.36 | 500 | 0.67 | 12→13 |
| 23 | 13 | 14 | 线路 | 1.000 | 464.48 | 600 | 77.41 | 13→14 |
| 24 | 14 | 15 | 线路 | 1.000 | 263.29 | 600 | 43.88 | 14→15 |
| 25 | 15 | 16 | 线路 | 1.000 | -25.82 | 600 | 4.30 | 16→15 |
| 26 | 16 | 17 | 线路 | 1.000 | -57.21 | 600 | 9.54 | 17→16 |
| 27 | 16 | 19 | 线路 | 1.000 | -600.00 | 600 | 100.00 | 19→16 |
| 28 | 16 | 21 | 线路 | 1.000 | 124.83 | 600 | 20.80 | 16→21 |
| 29 | 16 | 24 | 线路 | 1.000 | 208.66 | 600 | 34.78 | 16→24 |
| 30 | 17 | 18 | 线路 | 1.000 | 1.20 | 600 | 0.20 | 17→18 |
| 31 | 17 | 27 | 线路 | 1.000 | -58.42 | 600 | 9.74 | 27→17 |
| 32 | 19 | 20 | 变比支路 | 1.060 | 51.90 | 900 | 5.77 | 19→20 |
| 33 | 19 | 33 | 变比支路 | 1.070 | -651.90 | 900 | 72.43 | 33→19 |
| 34 | 20 | 34 | 变比支路 | 1.009 | -682.50 | 900 | 75.83 | 34→20 |
| 35 | 21 | 22 | 线路 | 1.000 | -120.15 | 900 | 13.35 | 22→21 |
| 36 | 22 | 23 | 线路 | 1.000 | -120.15 | 600 | 20.02 | 23→22 |
| 37 | 22 | 35 | 变比支路 | 1.025 | 0.00 | 900 | 0.00 | 22→35 |
| 38 | 23 | 24 | 线路 | 1.000 | 68.04 | 600 | 11.34 | 23→24 |
| 39 | 23 | 36 | 变比支路 | 1.000 | -409.61 | 900 | 45.51 | 36→23 |
| 40 | 25 | 26 | 线路 | 1.000 | 13.68 | 600 | 2.28 | 25→26 |
| 41 | 25 | 37 | 变比支路 | 1.025 | -0.00 | 900 | 0.00 | 37→25 |
| 42 | 26 | 27 | 线路 | 1.000 | 313.53 | 600 | 52.25 | 26→27 |
| 43 | 26 | 28 | 线路 | 1.000 | -189.54 | 600 | 31.59 | 28→26 |
| 44 | 26 | 29 | 线路 | 1.000 | -234.76 | 600 | 39.13 | 29→26 |
| 45 | 28 | 29 | 线路 | 1.000 | -376.71 | 600 | 62.78 | 29→28 |
| 46 | 29 | 38 | 变比支路 | 1.025 | -877.50 | 1200 | 73.12 | 38→29 |

### 3.6 含变比(tap≠0)支路潮流专表（12 条）

| No. | fbus | tbus | tap | 潮流 (MW) | 限额 (MW) | 负载率 (%) | 功率方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2 | 30 | 1.025 | -807.50 | 900 | 89.72 | 30→2 |
| 14 | 6 | 31 | 1.070 | -772.14 | 1800 | 42.90 | 31→6 |
| 20 | 10 | 32 | 1.070 | -780.00 | 900 | 86.67 | 32→10 |
| 21 | 12 | 11 | 1.006 | -10.62 | 500 | 2.12 | 11→12 |
| 22 | 12 | 13 | 1.006 | 3.36 | 500 | 0.67 | 12→13 |
| 32 | 19 | 20 | 1.060 | 51.90 | 900 | 5.77 | 19→20 |
| 33 | 19 | 33 | 1.070 | -651.90 | 900 | 72.43 | 33→19 |
| 34 | 20 | 34 | 1.009 | -682.50 | 900 | 75.83 | 34→20 |
| 37 | 22 | 35 | 1.025 | 0.00 | 900 | 0.00 | 22→35 |
| 39 | 23 | 36 | 1.000 | -409.61 | 900 | 45.51 | 36→23 |
| 41 | 25 | 37 | 1.025 | -0.00 | 900 | 0.00 | 37→25 |
| 46 | 29 | 38 | 1.025 | -877.50 | 1200 | 73.12 | 38→29 |

满载断面：L27（bus 16–19），负载率 100.0%。

### 结果解读

- 源侧失衡：极热无风使风电（700 MW 铭牌）几乎全失、光伏降容至 74.5%、水电枯水至 85%、火电高温降容约 2.5%~4.5%，全网可用出力由 7000 MW 降至约 6008 MW。

- 荷侧失衡：空调负荷推升总需求约 8%（至 6755 MW），与可用出力之间形成约 763 MW 的硬缺口。

- 最优调度：模型用尽所有低成本机组与可再生出力后，仅切除惩罚最低的三级（可中断）负荷 762.8 MW，一/二级关键负荷全额保供。火电爬坡约束抬高了部分机组调度下界（如 G2 下界 397.9 MW），但最优解仍全部顶在调度上界，结果与仅施加简单出力区间时一致。

## 4．求解器与验证

- 主实现（题目要求）：MATLAB + Gurobi，matlab/run_extreme_heat_opf.m。

- 开源验证：在无 MATLAB/Gurobi 环境下，用 verify/verify_dcopf.py（cvxpy/CLARABEL）复现同一模型； verify/verify_matrix_form.py 进一步逐元素复现 Gurobi 标准型的矩阵装配，二者目标值偏差 <10−4、机组出力偏差 <10−8 MW，证明 MATLAB/Gurobi 模型装配正确。

运行方式见仓库 README.md。